Приложение №1

к договору подряда

на выполнение проектных работ

от «  » ноября 2019 года

| СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Архитектурно-строительная фирма «АСС» ____________________ / А.Н. Юшков / «10» декабря 2019 г. м.п. | УТВЕРЖДЕНО: Генеральный директор Общество с ограниченной ответствен- ностью «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой» ________________ / А. А. Красноштанов/ «10» декабря 2019 г. м.п. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на проектирование

на объект: «Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Общие данные |
| 1.1. Основание для проектирования | Договор подряда на выполнение проектных работ от «10» декабря 2019г. |
| 1.2. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.3. Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия строительства | Площадка под проектируемый объект расположена на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:1044, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск. Сейсмичность площадки 8 баллов. |
| 1.4. Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений, наименование индивидуальных, повторно применяемых или типовых проектов. Типы применяемых блок-секций, их количество и этажность. Типы квартир, их соотношение. Назначение и типы помещений в т.ч. в первых этажах, их вместимость, пропускная способность. Использование подземного пространства. | 4-6-ти этажные блок – секции (с техническим этажом в том числе) предусмотреть подвальный этаж для размещения инженерных коммуникаций, в подвале БС №7 предусмотреть шахматный клуб; Фундаменты - определить по результатам геологических изысканий; Высота жилого этажа – 3000-3600мм; Планы этажей согласовать с заказчиком. |
| 1.5. Технико-экономические показатели по объекту | Определить проектом |
| 1.6. Указания о выделении пусковых комплексов (этапов, очередей), их состав | I этап строительства – двух секционный ж.дом №1 II этап строительства – трех секционный ж.дом №2 III этап строительства – трех секционный ж.дом №3 IV этап строительства – трех секционный ж.дом №4 |
| 1.7. Источник финансирования строительства | Собственные средства, средства участников долевого строительства. |
| 1.8. Стадийность проектирования | Проектная документация Рабочая документация |
| 1.9. Проектная организация | ООО «Архитектурно-строительная фирма «АСС» |
| 1.10. Исходно-разрешительная документация | Исходно-разрешительная документация предоставляется Заказчиком, в т.ч.: - градостроительный план земельного участка; - технические условия на подключение к инженерным сетям; - отчет по геологическим, геодезическим, экологическим изысканиям. |
| 2.Основные требования к проектным решениям |
| 2.1. Состав и содержание проектно-изыскательской документации | Проектную документацию разработать в соответствии требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87. Рабочую документацию разработать в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Разработка сметной документации не требуется. |
| 2.2. Градостроительные решения, генплан, озеленение, благ-во, обеспеченность автостоянками. | В соответствии с градостроительным планом земельного участка, Правил землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования Иркутского района. |
| 2.3. Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в т.ч. с учетом потребностей мгн, наружн. и внутр. отделка) | Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения разработать в соответствии с действующими нормами проектирования. Архитектурно-планировочные решения согласовать с Заказчиком. Обеспечить доступность для маломобильных групп населения. Мусоропровод в жилых блок – секциях не предусматривать. |
| 2.4. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций. Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку. | Уровень ответственности зданий и сооружений принять II (нормальный). Проектом обеспечить соответствие технических решений требованиям нормативных документов Российской Федерации и ТУ. Тип фундаментов определить с учетом грунтовых условий площадки строительства. Наружные стены подвала - монолитные, железобетонные, перекрытие - монолитное железобетонное. Наружные стены выше отметки земли - многослойные из экономичных материалов, в соответствии с требованиями норм по теплотехнике, и с учетом требований по энергосбережению: Рамно-связевый каркас. Наружные стены из газобетонных блоков, защитная стенка из кирпичной кладки и эффективного облицовочного кирпича толщиной 120 мм. Перекрытия монолитные; Внутренние стены из мелких блоков ячеистого бетона автоклавного твердения толщиной 200 мм, 100 мм с оштукатуриванием по 25 мм с двух сторон. Внутриквартирные перегородки – не предусматоривать. Вентканалы запроектированы из кирпичной кладки (из полнотелого кирпича δ=120мм) с поэтажной разрезкой. Лестницы – из монолитного железобетона. Крыльца, пандусы – монолитные железобетонные. Кровля – плоская, совмещённая. Оконные блоки - двухкамерные стеклопакеты в переплётах из ПВХ по ГОСТ 30674-99, R=0,67 с учетом требований по энергосбережению, ГОСТ23166-99. Входные двери в квартиры - металлические со звуко- и теплоизоляцией, с замкнутой коробкой, класс прочности не ниже М3, высотой 2100 мм; межкомнатные – не предусматривать. На момент строительства жилого дома квартирные входные двери устанавливаются временно (строительные). В электрощитовую - двери марки "ДС» противопожарные. Устройство фасада и кровли выполнить в соответствии с федеральным законом 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Внутренняя отделка: Предусмотреть только в местах общего пользования. Холодные тамбуры входов: – потолки – окраска; – стены – окраска; – покрытие полов – керамическая плитка; – плинтусы – из керамической плитки. Лестничные клетки, теплые тамбуры входов: – потолки – окрашены; – стены – окрашены; – покрытие полов – керамическая плитка; – плинтусы – из керамической плитки. Коридоры, лифтовые холлы, приквартирные тамбуры: – потолки – окрашены; – стены – окрашены; – покрытие полов – керамическая плитка; – плинтусы – из керамической плитки. |
| 2.5. Инженерные системы зданий | Инженерные системы зданий выполнить в соответствии с действующими нормами Российской Федерации. Отопление: Система водяного отопления – в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-01-2003, 41-02-2003, 41-03-2003). Система отопления двухтрубная, вертикальная. Расчетные температуры внутреннего воздуха принять по ГОСТ 30494-96. Трубопроводы принять из сшитого полиэтилена и стальные по ГОСТ 10704-76*, отопительные приборы – панельные стальные радиаторы со встроенными термостатическими клапанами и автоматическими воздухоспусниками. Вентиляция: Система вентиляции - в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-01-2003, 41-02-2003, 41-03-2003, 2.08.02-89) по квартирам – приточно – вытяжная с естественным побуждением. Вытяжную естественную вентиляцию организовать через шахты, выполненные в строительном исполнении с затворами. Водоснабжение: Система горячего и холодного водоснабжения - в соответствии с действующими нормами (СП 30.13330.2012,2016). На системах холодного и горячего водоснабжения поквартирно установить счетчики горячей и холодной воды. Перед счетчиками установить фильтры тонкой очистки. Трубопроводы принять из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Полотенцесушители установить на циркуляционном трубопроводе. Хозяйственно - бытовая канализация: Система хозяйственно-бытовой канализации - в соответствии с действующими Нормами (СП 30.13330-2012,2016). Канализационные трубы принять из полипропилена. Электроснабжение: Система электроснабжения – в соответствии с действующими нормами (ПУЭ, СНиП). Электроосвещение: Система электроосвещения - в соответствии с действующими нормами (СП 256.1325800.2016) Заземление: Контур заземления, системы уравнивания потенциалов и других защитных мер от поражения человека электрическим током, разработать в соответствии с действующими нормами (СНиП 3.05.06, ПУЭ). Основные требования к инженерному оборудованию Состав инженерного обеспечения многоквартирных жилых зданий: хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализация и водостоки; отопление, вентиляция, противодымная защита, электроосвещение, силовое электрооборудование. Инженерное оборудование зданий предусмотреть в соответствии с нормативными требованиями и техническими условиями на подключение к инженерным сетям. Требования к энергосбережению: разработать в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Разработать в соответствии с требованиями 261-ФЗ от 23.09.20009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»: – оборудование приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, в квартирах; – установка оборудования, обеспечивающего управление освещением в местах общего пользования и на придомовых территориях; – оборудование теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или в часть здания; – оборудование устройствами, оптимизирующими работу вентиляционных систем (воздух пропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты удаляемого воздуха для нагрева приточного воздуха или горячей воды на бытовые нужды, использование рециркуляции); – оборудование систем холодного и горячего водоснабжения регуляторами давления воды на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования); |
| 2.6. Наружные инженерные сети | В соответствии с Техническими условиями |
| 2.7. Охрана окружающей среды | Предусмотреть |
| 2.8. Требования к составу сметной документации | Разработка сметной документации не требуется |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1. Требования к количеству экземпляров и форме представления проектно-сметной документации | 3(три) экземпляра на бумажном носителе, 1(один) экземпляр на электронном носителе (в формате PDF) |
| 3.2. Разработка предпроектных материалов | Схемы планов этажей согласовать с Заказчиком. |
| 3.3. Материалы инженерных изысканий | Предоставляются Заказчиком |
| 3.4. Разработка рекламных буклетов и демонстрационных материалов | 3D модель визуализация застройки, макет застройки. |

| От Заказчика: |  |  | От Исполнителя: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |