РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2014 г.                                                                          №  6

О подготовке и проведении публичных

слушаний по проекту схемы теплоснабжения

Дзержинского муниципального

образования на период 2013-2028г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, руководствуясь ст.ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Дзержинского  муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Дзержинского муниципального образования на период 2013-2028г 11 марта 2014 года в 14 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить: администрацию Дзержинского муниципального образования   по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная 1А.

- Начать принимать учет мнений с 8 февраля 2014 года по адресу: 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная 1А;

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Дзержинский вестник».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дзержинского

муниципального образования                                                   И.В.Соколовская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Заказчик:

Администрация Дзержинского муниципального образования

# Обосновывающие материалы

# к схеме теплоснабжения

# Дзержинского муниципального образования

# на период 2013-2028г.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор

ООО «Интехцентр»						А.И. Казимиренок

Иркутск 2013

Список исполнителей:

Руководитель проекта

Технический директор					Д.П. Калмыков

Начальник отдела теплоэнергетики			Д.А. Сиянов

Главный специалист					В.И. Кучинский

Главный специалист					А.С. Захаров

| I | Утверждаемая часть |
| --- | --- |
| II | Обосновывающие материалы |
| 1 | Том 1 |
|  |  | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |
|  |  | Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» |
|  |  | Часть 2 «Источники тепловой энергии» |
|  |  | Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» |
|  |  | Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» |
|  |  | Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» |
|  |  | Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» |
|  |  | Часть 7 «Балансы теплоносителя» |
|  |  | Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» |
|  |  | Часть 9 «Надежность теплоснабжения» |
|  |  | Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» |
|  |  | Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» |
| 2 | Том 2 | Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа» |
|  |  | Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |
|  |  | Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа» |
|  |  | Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» |
|  |  | Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |
|  |  | Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» |
|  |  | Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» |
|  |  | Глава 8 «Перспективные топливные балансы» |
|  |  | Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» |
|  |  | Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» |
| 3 | Том 3 | Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» |

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1. Описание зон деятельности теплоснабжающих организаций

На территории Дзержинского муниципального образования в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация: ООО Управляющая компания «Ушаковская».

Организация осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий поселка.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от одной котельной, расположенной на территории поселка.

Котельная снабжает теплом административные здания и жилые дома по ул. Центральная, ул. Садовая, ул.Парковая.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется, в основном, от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы электрические).

Также на территории поселения располагаются предприятия, обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных котельных; по данным организациям информации не предоставлено. Данные котельные не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий поселка.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 1.1

Рис 1.1 Функциональная схема централизованного теплоснабжения

Зоны действия источника тепловой энергии поселка представлены на рисунке 1.1.

Зоны, не охваченные источником централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

1.2. Источник тепловой энергии

Источником тепловой энергии Дзержинского муниципального образования является одна водогрейная котельная. Основные характеристики котельной представлены в Таблице № 1.2.1, структура основного оборудования источника тепловой энергии указана в Таблице № 1.2.2

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное | Резервное |  |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | 4 | 4 | уголь | нет | 75/60 |

Таблица 1.2.2

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котлов | Производитель-ность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | Водогрейный | КВм-2,32 | 2 | 2007 | рабочее |
|  |  |  | КВм-2,32 | 2 | 2007 | рабочее |

1.2.1. Описание источников тепловой энергии

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | На собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | п.Дзержинск | 1963 | 1,526 | 0,01 |

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Центральная, ул.Садовая и ул.Парковая.

На котельной установлено два водогрейных котла марки КВм-2,32 производительностью 2 Гкал/час каждый. Общая установленная мощность котельной составляет 4 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 4 Гкал/час.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной нет.

Вид топлива – уголь. Использование резервного топлива на котельной не предусмотрено.

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 4,7 кг/см2, в обратном трубопроводе – 3,3 кг/см2.

Система теплоснабжения от котельной – открытая. Температурный график котельной 75/60°С. Длина эксплуатируемых магистральных тепловых сетей составляет 3276,2 м в двухтрубном исполнении.

Время работы системы – отопительный период 240 дней. Источником водоснабжения является водонапорная башня. На котельной используется система ХВО (Na-катионирование).

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной не осуществляется. Узлы учета отпуска тепловой энергии потребителям отсутствуют. Количество энергии, отпущенной потребителям, определяется расчетным методом.

1.2.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

ООО УК «Ушаковская» осуществляет производство и передачу тепловой

энергии до конечного потребителя.

Потребители заключают договор на покупку тепловой энергии непосредственно с энергоснабжающей организацией.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Данные об ограничениях на тепловую мощность и производственных регулируемых отборов; ограничения на тепловую мощность основных, пиковых подогревателей сетевой воды и пиковых водогрейных котлоагрегатов, связанные с особенностями циркуляции теплоносителя; ограничения связанные с поставкой топлива в режиме максимума тепловой нагрузки и сжиганием непроектных видов топлива отсутствуют.

Таблица 1.2.3

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котлов | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | Водогрейный | КВм-2,32 | 2 | 2 |
|  |  |  | КВм-2,32 | 2 | 2 |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовая выработка, Гкал | Собственные нужды, Гкал/час | Потери Гкал/час | Расход топлива, т у.т | Расход топлива, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | Уголь | 4761 | 0,01 | 0,39 | 1044,7 | 1913,4 |

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № п/п | Наименование котельной | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | Год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | КВм-2,32 | 2007 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-2,32 | 2007 | н/д | н/д |

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системе теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических  условиях. Регулирование отпуска тепловой энергии - качественное, осуществляется путем изменения температуры теплоносителя на котельной по утвержденному температурному графику не менее четырёх раз в сутки.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования (количество часов работы в год)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии: Котельная п.Дзержинск |
| Котел №1 | КВм-2,32 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |  |
| Котел №2 | КВм-2,32 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |  |

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Котельная п.Дзержинск не оборудована приборами учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

| Наименование источника | Место установки прибора учета | Приборы учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | отсутствует | отсутствует |

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

| Наименование источника | Год | Кол-во отказов оборудования |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | н/д | н/д |

Данные об авариях и инцидентах на котельной за 2012 г. приведшие к нарушению отпуска тепла в тепловые сети отсутствуют.

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников теплоснабжения по состоянию на 2012 год отсутствует.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Состав материально технической части с указанием длин участков и диаметров трубопроводов теплосетей приведён в Приложении в Таблицах 1-3.

1.3.1. Тепловая сеть от котельной п. Дзержинск

Тепловая сеть от котельной п.Дзержинск находится в ведении Южного филиала ОАО «Облжилкомхоз» и передана в эксплуатацию ООО «УК «Ушаковская».

По тепловой сети осуществляется теплоснабжение жилых домов и административных зданий поселка. Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 1,139 Гкал/ч, при этом установленная мощность котельной составляет 4 Гкал/ч.

Система теплоснабжения открытая, теплоносителем служит горячая вода. Схема тепловых сетей двухтрубная. Общая протяжённость тепловых сетей от котельной составляет 3,276 км в двухтрубном исполнении. Способ прокладки надземный и в непроходных каналах.

1.4. Зоны действия источника теплоснабжения

В системе централизованного теплоснабжения задействована одна котельная. Котельная снабжает теплом административные здания и жилые дома по ул. Центральная, ул. Садовая и ул. Парковая.

Зоны, не охваченные источникам централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение от индивидуальных источников тепловой энергии, преимущественно печное, на древесных отходах.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

Перечень абонентов котельной

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | 0.096 |  |
| Садовая 3 | 0.2235 | 0.0504 |
| Садовая 2а | 0.0158 |  |
| Садовая 4 | 0.096 |  |
| Парковая 2 | 0.1653 | 0.0084 |
| Военкомат | 0.02 |  |
| Парковая 8 | 0.0222 | 0.0019 |
| Парковая 10 | 0.0716 |  |
| Парковая 12 | 0.0716 |  |
| Станция скорой помощи | 0.02 |  |
| Поликлиника | 0.08 |  |
| Центральная 2 | 0.012 |  |
| Центральная 4 | 0.012 |  |
| Центральная 12 | 0.009 |  |
| Центральная 10 | 0.0086 |  |
| Центральная 8 | 0.0096 |  |
| Центральная 13а | 0.0098 |  |
| Центральная 25/2 | 0.0062 |  |
| Центральная 25/1 | 0.0062 |  |
| Мед. учреждение | 0.08 |  |
| Центральная 14 | 0.012 |  |
| Школа | 0.027 |  |
| Центральная 14а | 0.012 |  |

1.5.1. Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование источника | Нагрузка на систему отопления, Гкал/час | Расчетная нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | 1,048 | 0,091 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности Гкал/ч | Резерв тепловой мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | 4 | 4 | 1,526 | 2,474 | 61,85 |

1.7. Балансы теплоносителя за 2013 год

| Наименование | Котельная п.Дзержинск |
| --- | --- |
| Расход теплоносителя тыс. м3/год | 691,2 |
| Подпитка тепловой сети м3/час | 0,9 |

1.8. Топливный баланс источника тепловой энергии и система обеспечения топливом

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная п.Дзержинск |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут |  |  |  |
| уголь | тонн | 2046,2 | 1980,41 | 1913,4 |
|  | тут | 1117,2 | 1081,3 | 1044,7 |
| дрова | тонн |  |  |  |
|  | тут |  |  |  |
| щепа/отсев | м3 |  |  |  |
|  | тут |  |  |  |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | Гкал | 7820,4 | 7569,1 | 7312,9 |
| Выработано тепловой энергии факт | Гкал | 5091,44 | 4927,74 | 4761 |

Расходы топлива определены расчетным путем на сертифицированном программном комплексе РаТЭН-325 (Приложение № ).

1.9. Надежность теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от одной котельной в п.Дзержинск. Схема тепловых сетей от котельной открытая. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены.

За время работы котельной не было зафиксировано перерывов в подаче топлива. Данных об остановках котельной нет.

1.10. Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации

| Затраты | Сума тыс. руб |
| --- | --- |
|  | Котельная п.Дзержинск |
| Фонд оплаты труда с начислениями | 2749,04 |
| Затраты на топливо | 2560,91 |
| Затраты на эл. Энергию | 695,1 |
| Затраты на воду | 3,630 |
| Ремонт | 645,47 |
| Общепроизводственные расходы | 2438,93 |
| Общехозяйственные расходы | 466,59 |
| Итого: | 9556,04 |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию для организации осуществляющей услуги теплоснабжения приведены в Таблице 11.1.

| Тариф | 2011г | 2012г с 01.01/с 01.07 | 2013г до 01.07/с 01.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпускной тариф (для населения) руб/Гкал (с НДС) | 1260 | 1260/1412,46 | 1412,46/1581,96 |
| Отпускной тариф (для прочих) руб/Гкал (без НДС) | 2896,12 | 2837,3 | 2837,3/3037,2 |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

1.В системе централизованного теплоснабжения поселка единственным источником теплоснабжения является котельная п.Дзержинск обеспечивающая теплоснабжение жилых и административных зданий по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети теплоснабжение полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

2.Тепловые сети находятся в изношенном состоянии.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

На перспективу в п. Дзержинск намечается строительство, 2-3 этажных домов блокированного типа и объектов культурно-бытового обслуживания, проектируемая застройка предлагается благоустроенная.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов приняты:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водовод и канализация зданий».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим характеризуется следующими климатическими данными:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для проектирования систем теплоснабжения и вентиляции) –    -36 С;

- средняя температура за отопительный период –  -8,5 С;

- продолжительность отопительного периода – 240 суток.

Для проектируемых жилых зданий и объектов культурно-бытового обслуживания максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление на 1 кв.м. общей площади и на 1 куб.м. объем зданий, приведенными в СНиП 23-02-2003 с переводом в сопоставимые единицы (ккал/час); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Нормы расхода горячей воды с температурой 55 С на одного жителя приняты 105 л/сутки. Расчетные данные на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в Таблице 2.1.

Таблице 2.1.

| Источник | Существующая суммарная нагрузка, Гкал/час | Перспективная нагрузка на отопление, Гкал/час | Перспективная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная перспективная нагрузка, Гкал/час | Итоговая суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 1,526 | 6,08 | 3,52 | 10,825 | 12,351 |

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Электронная модель Дзержинского МО включена в состав настоящей Схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона №ФЗ-190 «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Расчетная электронная модель создана средствами программного комплекса ГИС Zulu 7.0 с модулем теплогидравлических расчетов ZuluThermo, разработанного ООО «Политерм» (г.Санкт-Петербург).

Геоинформационная система Zulu предназначена для редактирования и разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, планы и схемы, включая планы и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с растрами, использовать данные и получать данные из различных источников BDE, ODBC и ADO.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как MapInfo, AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати.

Состав расчетов:

- Наладочный расчет;

- Поверочный расчет;

- Построение пьезометрического графика;

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Подсистема «Наладочный расчет».

Целью наладочного расчета является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом.

В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки.

Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки.

Подсистема «Поверочный расчет».

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии полу-

чаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Подсистема «Пьезометрический график».

Целью построения пьезометрического графика рис. “Пример пьезометрического графика” является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Настройка графика задается пользователем, при этом на экран может выводиться:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Структура и состав электронной модели.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: тепловая камера, разветвление, центральный тепловой пункт и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя. Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82. Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный».

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием регулятора температуры, например на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции.

На данный момент в распоряжении пользователя 32 схемы присоединения потребителей.

Простой узел – это символьный объект тепловой сети, например, разветвление трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора.

ЦТП – это символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями.

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. На данный момент в распоряжении пользователя 29 схем присоединения ЦТП.

В ЦТП может входить и выходить только один участок тепловой сети (подающий и обратный трубопровод). Причем входящий участок должен быть направлен к ЦТП (направление стрелки), а выходящий от ЦТП к следующему объекту.

Задвижка – это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы Открыта.

В задвижку может входить только один участок и только один участок выходить.

Перемычка – это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

С помощью перемычек можно моделировать летний режим работы открытых систем централизованного теплоснабжения, в случаях, когда теплоноситель может подаваться к потребителям как по подающему, так и по обратному трубопроводам, без возврата воды на источник. Переходы между подающими и обратными трубопроводами осуществляются через перемычки.

Перемычка может использоваться для моделирования трубопроводов - спутников водопроводных сетей. В этом случает перемычка должна находиться в режиме работы Закрыта.

- Котельная №1.

Расчет сетей от Котельной №1 проводился в два этапа:

- Расчет магистральных тепловых сетей

- Расчет распределительных тепловых сетей

Расчет магистральных тепловых сетей.

Наладочный расчет

| Исходные данные |
| --- |
| Расчетная температура наружного воздуха: | -36 |
| Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 95°С |
| Расчетное значение напора в обратном трубопроводе на источнике | 3 атм (30 м) |
| Доля утечки из тепловой сети (СНиП 2.04.07-86) | 0,25% |

В результате наладочного расчета было определено значение требуемого располагаемого напора на источнике, равного 40 м вод. ст.

Результаты наладочного расчета по нормативным потерям с учётом утечек.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.	10.553, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления	6.967, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции	0.738, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС	1.609, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию	0.804, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.25651, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.10945, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	0.022, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.015, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления	0.033, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе	354.953, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе	353.929, т/ч

Суммарный расход на подпитку	1.024, т/ч

Суммарный расход на систему отопления	282.298, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции	30.400, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО	42.007, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода	0.248, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода	0.248, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления	0.529, т/ч

Давление в подающем трубопроводе	70.000, м

Давление в обратном трубопроводе	30.000, м

Располагаемый напор	40.000, м

Температура в подающем трубопроводе	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе	65.444,°C

Поверочный расчет

| Исходные данные |
| --- |
| Текущая температура наружного воздуха: | -36 |
| Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | 95°С |
| Текущее значение напора в обратном трубопроводе на источнике | 3 атм (30 м) |
| Текущий располагаемый напор на выходе из источника | 4 атм (40 м) |

В результате поверочного расчета был выполнен расчет потокораспределения теплоносителя с учетом значений фактических (текущих) температур наружного воздуха, температур теплоносителя в подающем трубопроводе и фактического располагаемого напора на источнике.

Результаты поверочного расчёта.

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч	9.905, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления	6.969, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции	0.738, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС	1.224, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию	0.536, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.25789, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.10974, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	0.022, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.015, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления	0.033, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе	355.864, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе	354.840, т/ч

Суммарный расход на подпитку	1.024, т/ч

Суммарный расход на систему отопления	283.340, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции	30.362, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО	41.914, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода	0.248, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода	0.248, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления	0.529, т/ч

Давление в подающем трубопроводе	70.000, м

Давление в обратном трубопроводе	30.000, м

Располагаемый напор	40.000, м

Температура в подающем трубопроводе	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе	67.347,°C

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 17,5 | 17,5 | 12,351 | 5,149 |

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

В качестве теплоносителя от теплоисточников Дзержинского МО принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70°С.

Глава 6 Предложения по строительству реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Для обеспечения эффективного и круглогодичного теплоснабжения потребителей тепловой энергии п. Дзержинск предполагается реконструкция действующей водогрейной котельной с увеличением мощности теплоисточника до 17,5 Гкал/ч. В дальнейшей перспективе к 2033 году, согласно утвержденного генерального плана, при условии строительства нового микрорайона предполагается строительство новой блочной котельной мощностью 10 Гкал/ч.Подключение проектируемых и существующих потребителей предусматривается по закрытой схеме теплоснабжения с приготовлением горячей воды на нужды ГВС в водоводяных подогревателях, расположенных в ЦТП и на котельной.

Глава 7 Предложения по строительству реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В настоящее время зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с генеральным планом п.Дзержинск существенный рост тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируется к 2017г.

Для возможности подключения к тепловым сетям новых строящихся объектов, жилого поселка «Грандстрой» и объектов социально бытового обслуживания предлагается:

- строительство новых квартальных тепловых сетей поселка по 4-х трубной схеме с применением предизолированных труб в ППУ-изоляции;

- строительство ЦТП;

- строительство магистральных тепловых сетей с температурным графиком 95/70 0С с применением современных теплоизолирующих материалов (пенополимерминеральная (ППМ) теплоизоляция)

- перевод потребителей с «открытой» схемы подключения системы ГВС на «закрытую».

Глава 8. Перспективные топливные балансы

Описание основного и резервного топлива источников тепловой энергии представлено в Таблице 8.1

Таблица 8.1.

| Наименование источника | Назначение | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо | Значение, т у.т./год |
|  |  |  | Отчетное (2011г, 2012г) | Перспективное |
| Котельная №1 | Уголь | Нет | 1044,7 | 6867 |

Для новой котельной предполагается использовать в качестве основного топлива уголь, резервное топливо при этом не предусмотрено.

Расчеты удельных расходов топлива по котельной выполнены на сертифицированном программном комплексе РаТЭН-325 (Приложение № ).

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение Дзержинского МО осуществляется от котельной. Схема тепловых сетей тупиковая.

Расчет допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов.

Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчет времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения
производится по следующей формуле:

где, - коэффициент аккумуляции помещения (здания), принимаем 70ч;

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени, ;

- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения,

Повторяемость температур наружного воздуха принимаем по «Пособие к СНиП 23-01-99
Строительная	климатология»,	Глава 2, Раздел 2, Таблица 2.5.

Результаты расчета времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения представлены в Таблице 9.1

Таблица 9.1

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С |
| --- | --- | --- |
| -42 | 0,1 | 9,7 |
| -40 | 0,2 | 10,0 |
| -38 | 0,7 | 10,4 |
| -36 | 1,3 | 10,8 |
| -34 | 1,9 | 11,2 |
| -32 | 2,9 | 11,7 |
| -30 | 3,9 | 12,2 |
| -28 | 4,8 | 12,8 |
| -26 | 6,1 | 13,4 |
| -24 | 7,9 | 14,0 |
| -22 | 9,1 | 14,8 |
| -20 | 10 | 15,6 |
| -18 | 10,4 | 16,5 |
| -16 | 9,8 | 17,6 |
| -14 | 9,6 | 18,8 |
| -12 | 8 | 20,1 |
| -10 | 4,8 | 21,7 |
| -8 | 3,8 | 23,6 |
| -6 | 2,5 | 25,7 |
| -4 | 1,5 | 28,4 |
| -2 | 0,5 | 31,6 |
| 0 | 0,1 | 35,8 |
| 2 | 0,1 | 41,1 |
| 3,9 | 0,1 | 48,1 |

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Данные о количестве аварий на сетях во время отопительного сезона отсутствуют.

Надежность теплоснабжения Дзержинского МО  является достаточно низкой, отсутствуют резервные трубопроводы, что может привести к прекращению теплоснабжения потребителей в случае аварии на участке магистральной сети.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе представлены в таблице №8.2.

Все приводимые величины затрат приведены в ценах по состоянию на 2013г. с учетом НДС. Оценка капитальных затрат в реализацию мероприятий была выполнена на основе сведений о стоимости оборудования и осуществления пуско-наладочных мероприятий для установок ведущих производителей. При определении итоговой величины капитальных затрат были введены повышающие коэффициенты, учитывающие доставку оборудования, подготовку территории и инженерных коммуникаций, а также непредвиденные расходы.

Данные о стоимости блочных центральных тепловых пунктов приняты по укрупненным стоимостным показателям из каталогов ведущих производителей с использованием импортного оборудования.

Таблица №8.2 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей п.Дзержинск.

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2017г.г. | 2018-2023г.г. | 2024-2028г.г. |
| 1. | Реконструкция котельной | 104277 | 80377 | 23900 | - |
| 2. | Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исполнении с температурным графиком | 7200 | 7200 |  |  |
| 3. | Перетрассировка существующих тепловых сетей. Замена ветхих сетей | 7222 | 3611 | 3611 |  |
| 4. | Строительство ЦТП | 5325 | 5325 |  |  |
| 5. | Строительство новых квартальных тепловых сетей для подключения существующих и перспективных потребителей поселка по 4-х трубной схеме с циркуляционной линией ГВС, из предизолированной трубы с ППУ изоляцией | 7205,3 | 7205,3 |  |  |
|  | ИТОГО по п. Дзержинск | 110152 | 103718 | 27511 | 0 |

Основные затраты на реконструкцию системы теплоснабжения п. Дзержинск приходятся на период 2013-2017 годов. Это связано со строительством нового жилого микрорайона. Осуществление мероприятий указанных в таблице позволит обеспечить качественное и надежное теплоснабжение существующих и планируемых к подключению потребителей тепловой энергии.

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) -теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации. Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, организация будет определена на основе поданных заявок.